维保服务设备清单（半包）

|  | 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 1 | 微模块机柜 | MC6000 | 1 | 套 |
|  | 2 | 模块化UPS主机 | EA66100 | 2 | 台 |
|  | 3 | 精密空调 | ER025-HAA | 2 | 台 |
|  | 4 | 精密空调配电柜 | DPF-380V/200A-Z | 4 | 台 |
|  | 5 | 动力环境监控系统 | EAJ-1816/3D | 1 | 套 |
|  | 6 | 蓄电池 | NP100-12 | 96 | 节 |
|  | 合计 |  |  |  |  |

## UPS/微模块维护项目

| 序 | 项目 | 检查方式 | 检查条件 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板件清洁度 | 在线目测 | 无 | 无 |
| 2 | 测量设备环境温度 | 在线测量 | 无 | 无 |
| 3 | 检查校准UPS/微模块时间 | 在线校准 | 无 | 无 |
| 4 | 检测电池管理参数 | 在线测量 | 无 | 无 |
| 5 | 观察风扇运转情况 | 在线测量 | 无 | 无 |
| 6 | 观察各指示灯情况 | 在线目测 | 无 | 无 |
| 7 | 检查各元关键器件外观 | 在线目测 | 无 | 无 |
| 8 | 检查蓄电池开关状态 | 在线测量 | 无 | 无 |
| 9 | 检查两次维护间隔异常历史告警 | 在线检查 | 无 | 无 |
| 10 | 检查UPS/微模块电池组外观 | 在线检查 | 无 | 无 |
| 11 | 测量输入电压 | 在线测量 | 无 | 无 |
| 12 | 测量输出电压 | 在线测量 | 无 | 无 |
| 13 | 测量输入电流 | 在线测量 | 无 | 无 |
| 14 | 测量输出电流 | 在线测量 | 无 | 无 |
| 15 | 测量输入频率 | 在线测量 | 无 | 无 |
| 16 | 测量零地电压 | 在线测量 | 无 | 无 |
| 17 | 测量电池电压 | 在线测量 | 无 | 无 |
| 18 | 系统功能测试验证 | 在线测试 | 满足功能条件 | 部分功能有风险 |
| 19 | 市电停电转电池 | 在线测试 | 市电分闸 | 电池无法放电或恢复 |
| 20 | 蓄电池放电与充电 | 在线测试 | 市电分闸 | 电池无法放电或充电 |
| 21 | 上位机告警与消除 | 在线测试 | 满足告警条件 | 部分告警有风险 |
| 22 | 整流模块自恢复 | 在线测试 | 负载小于冗余值 | 有电池放电风险 |
| 23 | ATS切换测试 | 在线测试 | 负载操作开关 | 短时间转电池 |
| 24 | 电池限流充电测试 | 在线测试 | 将市电关闭 | 短时间转电池 |
| 25 | 配电柜上仪表显示 | 在线测试 | 将并机线断开 | 有转旁路风险 |
| 26 | 配电柜上仪表显示与实际值差别 | 在线测试 | 将主控转移 | 有转旁路风险 |
| 27 | 配电柜上仪表开关状态显示 | 非在线 | 满足冷启条件 | 无法正常开机 |
| 28 | 配电柜上仪表告警 | 在线检查 | 无 | 无 |
| 29 | 模块智能休眠测试（选做） | 在线 | 满足休眠条件 | 有过载风险 |
| 30 | 冗余模块测试（选做） | 在线 | 负载小于冗余 | 有过载风险 |
| 31 | 油机切换测试 | 在线测量 | 无 | 无 |
| 32 | 其它：由客户提供并协商约定添加项目 |  |  |  |

## 配电柜维护项目

| 序 | 项目 | 检查方式 | 检查条件 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机柜清洁度 | 在线目测 | 无 | 无 |
| 2 | 测量设备环境温度 | 在线测试 | 无 | 无 |
| 3 | 检查校准显示时间 | 在线校准 | 无 | 无 |
| 4 | 观察各指示灯情况 | 在线目检 | 无 | 无 |
| 5 | 触摸屏正常操作情况 | 在线测试 | 无 | 无 |
| 6 | 液晶屏显示值与实际情况 | 在线测试 | 无 | 无 |
| 7 | 电缆端子接洽处是否松动 | 在线测试 | 无 | 无 |
| 8 | 电缆端子接洽处是否高温 |  |  |  |
| 9 | 电缆电缆是否泛白破损 |  |  |  |
| 10 | 检查两次维护间隔异常历史告警 | 在线测试 | 无 | 无 |
| 11 | 仪表参数显示 | 在线目检 | 无 | 无 |
| 12 | 仪表状态显示 | 在线目检 | 无 | 无 |
| 13 | 其它：由客户提供并协商约定添加项目 |  | 无 | 无 |
| 14 | 定制功能测试 |  | 无 | 无 |

## 电池维护项目

| 序 | 项目 | 检查方式 | 检查条件 | 风险 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电池清洁度 | 在线目测 | 无 | 无 |
| 2 | 检查电池温度 | 在线测试 | 无 | 无 |
| 3 | 检查电池电压 | 在线校准 | 无 | 无 |
| 4 | 电池外观目检 | 在线目检 | 无 | 无 |
| 5 | 电池放时电端子温度测试 | 在线测试 | 无 | 无 |
| 6 | 季度电池浅放电 | 在线测试 | 无 | 无 |
| 7 | 年度电池深放电 | 在线测试 | 电池放到低压 | 后备时间降低 |
| 8 | 电池核容放电（选做） | 在线测试 | 电池放完电 | 无后备保障 |

## 精密空调维护项目

| 部件 | 维护工作 | 维护周期 |
| --- | --- | --- |
| 空气过滤器 | 更换过滤器 | 六个月 |
| 制冷系统 | 1、检查并清理设备排水管 | 三个月 |
|  | 2、检查并清理蒸发盘管 |  |
|  | 3、检查系统是否有异常振动 |  |
|  | 4、检查换热盘管是否有脏堵 |  |
|  | 5、检查水流量调节阀功能 |  |
|  | 6、检查水系统是否渗露 |  |
| 风机 | 1、扇叶间无杂物 | 三个月 |
|  | 2、转动无异响 |  |
|  | 3、无异常振动 |  |
| 显示屏 | 1、显示屏显示是否正常 | 三个月 |
|  | 2、显示屏操作无错位，不灵敏 |  |
| 控制器 | 1、电路连接接头是否松动 | 三个月 |
|  | 2、连接线缆是否老化 |  |